## 封页
版本号 | 修改日期 | 修改人 | 说明
V001 | 2021-04-01 |  | 初定版,基于《储能电源产品模块化通讯协议29-5》

## CAN协议
双向DCDC变流器CAN总线协议数据表
Order | Data0 | Data1 | Data2 | 数据类型 | 系数 | 属性
0 | RSVD | RSVD | RSVD | USHORT | 1 | R
1 | RSVD | RSVD | RSVD | USHORT | 1 | R
2 | RSVD | 系统工作状态 0--待机， 1--并网运行， 2--并网防逆流， 3--离网运行， 4--旁路运行， 5--开环运行， 6--调试模式 7--故障 | 电池工作状态 0--待机 1--充电， 2--放电 3--恒压自动切换 | USHORT | 1 | R
3 | 电池充电状态 0--待机， 1--恒流 ， 2--恒功率 ， 3--恒压 ， 4--浮充， 5--充满 | 充电功率 单位：W | 放电功率 单位：W | SHORT | 1 | R
4 | 电池电压 单位：V | 电池电流 单位：A | RSVD | SHORT | 0.1 | R
5 | RSVD | RSVD | RSVD | SHORT | 0.1 | R
6 | BUS1电压 单位：V | RSVD | RSVD | SHORT | 0.1 | R
7 | RSVD | RSVD | RSVD | SHORT | 0.1 | R
8 | RSVD | LLC原边散热器温度 单位：℃ | LLC副边散热器温度 单位：℃ | SHORT | 0.1 | R
9 | 机内温度 单位：℃ | RSVD | RSVD | SHORT | 0.1 | R
10 | RSVD | RSVD | RSVD | USHORT | 1 | R
11 | RSVD | RSVD | DCDC固件版本 bit0 - bit6:调试版本； bit7 - bit 10:测试版本； bit11 - bit15:量产版本 示例：0x191D的解析版本为：3.2.29 | USHORT | 1 | R
12 | RSVD | RSVD | RSVD | USHORT | 1 | R
13 | (1)DCDC告警字0 | DCDC告警字1 | DCDC告警字2 | USHORT | 1 | R
14 | DCDC告警字3 | DCDC告警字4 | RSVD | USHORT | 1 | R
15 | RSVD | RSVD | RSVD | USHORT | 1 | R
16 | RSVD | RSVD | RSVD | USHORT | 1 | R
17 | RSVD | RSVD | RSVD | USHORT | 1 | R
18 | RSVD | RSVD | RSVD | USHORT | 1 | R
19 | RSVD | RSVD | RSVD | USHORT | 1 | R
20 | RSVD | RSVD | RSVD | USHORT | 1 | R
21 | RSVD | RSVD | RSVD | USHORT | 1 | R
22 | RSVD | RSVD | RSVD | USHORT | 1 | R
23 | RSVD | RSVD | RSVD | USHORT | 1 | R
24 | RSVD | RSVD | RSVD | USHORT | 1 | R
25 | RSVD | RSVD | RSVD | USHORT | 1 | R
26 | Can波特率设置 0--1000kbps 1--500kbps 2--250kbps 3--125kbps | RSVD | RSVD | USHORT | 1 | R/W
27 | 认证标准码 0--中国标准I 1--中国标准II 2--美国标准 3--德国标准 | RSVD | RSVD | USHORT | 1 | R/W
28 | RSVD | RSVD | RSVD | USHORT | 1 | R
29 | 故障清除 0x0055--清除所有故障 | RSVD | RSVD | USHORT | 1 | R/W
30 | 运行模式设置 0：无输出模式 1：正常运行模式 2：开环调试模式 3：发波调试模式 | RSVD | RSVD | USHORT | 1 | R/W
31 | 运行状态设置 0：自适应 1：并网 2：离网 | RSVD | RSVD | USHORT | 1 | R/W
32 | 系统开关机 0x0055 -- 开机 0x00AA -- 关机 | RSVD | RSVD | USHORT | 1 | R/W
33 | 恢复出厂设置 0x0055 -- 恢复所有值 0x00AA -- 恢复用户值 | RSVD | RSVD | USHORT | 1 | R/W
34 | RSVD | RSVD | RSVD | USHORT | 1 | R
35 | RSVD | RSVD | RSVD | USHORT | 1 | R
36 | RSVD | RSVD | RSVD | USHORT | 1 | R
37 | 序列号0 | RSVD | RSVD | USHORT | 1 | R
38 | 序列号1 | RSVD | RSVD | USHORT | 1 | R
39 | 序列号2 | RSVD | RSVD | USHORT | 1 | R
40 | 序列号3 | RSVD | RSVD | USHORT | 1 | R
41 | 序列号4 | RSVD | RSVD | USHORT | 1 | R
42 | 序列号5 | RSVD | RSVD | USHORT | 1 | R
43 | 序列号6 | RSVD | RSVD | USHORT | 1 | R
44 | 序列号7 | RSVD | RSVD | USHORT | 1 | R
45 | 序列号8 | RSVD | RSVD | USHORT | 1 | R
46 | 序列号9 | RSVD | RSVD | USHORT | 1 | R
47 | 序列号10 | RSVD | RSVD | USHORT | 1 | R
48 | RSVD | RSVD | RSVD | USHORT | 1 | R
49 | 直流母线自动给定 单位：V 数据范围[0,9000]; 默认值：7200 | RSVD | RSVD | USHORT | 1 | R
50 | 直流母线电压给定 单位：V 数据范围[0,9000]; 默认值：7200 | RSVD | RSVD | USHORT | 0.1 | R/W
51 | RSVD | RSVD | RSVD | USHORT | 1 | R
52 | 充放电指令 0--关充电 1--充电 2--放电 3--自动切换 | RSVD | RSVD | USHORT | 1 | R/W
53 | 充放电功率设定 数据范围[0,120] 单位：% 默认值：100% | RSVD | RSVD | USHORT | 1 | R/W
54 | 电池均充电压 数据范围[100,8500] 单位：V 默认值：6000 | RSVD | RSVD | USHORT | 0.1 | R/W
55 | 充放电流设置 数据范围[0,2000] 单位：A 默认值：400 | RSVD | RSVD | USHORT | 0.1 | R/W
56 | 电池浮充电压 数据范围[100,8500] 单位：V 默认值：5800 | RSVD | RSVD | USHORT | 0.1 | R/W
57 | 放电电压设置 数据范围[100,8000] 单位：V 默认值：5500 | RSVD | RSVD | USHORT | 0.1 | R/W
58 | 最大电流给定 数据范围[0,2000] 单位：A 默认值：400 | RSVD | RSVD | USHORT | 0.1 | R/W
59 | 电池过压关机点 数据范围[100,8800] 单位：V 默认值：7800 | RSVD | RSVD | USHORT | 0.1 | R/W
60 | 电池低压告警点 数据范围[100,8000] 单位：V 默认值：2000 | RSVD | RSVD | USHORT | 0.1 | R/W
61 | 电池低压关机点 数据范围[100,800] 单位：V 默认值：1800 | RSVD | RSVD | USHORT | 0.1 | R/W
62 | 充电软启时间 数据范围[0,32767] 单位：S 默认值：6 | RSVD | RSVD | USHORT | 0.1 | R/W
63 | RSVD | RSVD | RSVD | USHORT | 1 | R
64 | RSVD | RSVD | RSVD | USHORT | 1 | R
65 | RSVD | RSVD | RSVD | USHORT | 1 | R
66 | RSVD | RSVD | RSVD | USHORT | 1 | R
67 | RSVD | RSVD | RSVD | USHORT | 1 | R
68 | RSVD | RSVD | RSVD | USHORT | 1 | R
69 | RSVD | RSVD | RSVD | USHORT | 1 | R
70 | RSVD | RSVD | RSVD | USHORT | 1 | R
71 | RSVD | RSVD | RSVD | USHORT | 1 | R
72 | RSVD | RSVD | RSVD | USHORT | 1 | R
73 | RSVD | RSVD | RSVD | USHORT | 1 | R
74 | RSVD | RSVD | RSVD | USHORT | 1 | R
75 | RSVD | RSVD | RSVD | USHORT | 1 | R
76 | RSVD | RSVD | RSVD | USHORT | 1 | R
77 | RSVD | RSVD | RSVD | USHORT | 1 | R
78 | RSVD | RSVD | RSVD | USHORT | 1 | R
79 | RSVD | RSVD | RSVD | USHORT | 1 | R
80 | RSVD | RSVD | RSVD | USHORT | 1 | R
81 | RSVD | RSVD | RSVD | SHORT | 1 | R
82 | RSVD | RSVD | RSVD | USHORT | 1 | R
83 | RSVD | RSVD | RSVD | SHORT | 1 | R
84 | RSVD | RSVD | RSVD | USHORT | 1 | R
85 | RSVD | RSVD | RSVD | SHORT | 1 | R
86 | RSVD | RSVD | RSVD | USHORT | 1 | R
87 | RSVD | RSVD | RSVD | SHORT | 1 | R
88 | RSVD | RSVD | RSVD | USHORT | 1 | R
89 | RSVD | RSVD | RSVD | SHORT | 1 | R
90 | RSVD | RSVD | RSVD | USHORT | 1 | R
91 | RSVD | RSVD | RSVD | SHORT | 1 | R
92 | RSVD | RSVD | RSVD | USHORT | 1 | R
93 | RSVD | RSVD | RSVD | SHORT | 1 | R
94 | RSVD | RSVD | RSVD | USHORT | 1 | R
95 | RSVD | RSVD | RSVD | SHORT | 1 | R
96 | RSVD | RSVD | RSVD | USHORT | 1 | R
97 | RSVD | RSVD | RSVD | SHORT | 1 | R
98 | RSVD | RSVD | RSVD | USHORT | 1 | R
99 | RSVD | RSVD | RSVD | SHORT | 1 | R
100 | RSVD | RSVD | RSVD | USHORT | 1 | R
101 | RSVD | RSVD | RSVD | SHORT | 1 | R
102 | RSVD | RSVD | RSVD | USHORT | 1 | R
103 | RSVD | RSVD | RSVD | SHORT | 1 | R
104 | RSVD | RSVD | RSVD | USHORT | 1 | R
105 | RSVD | RSVD | RSVD | SHORT | 1 | R
106 | RSVD | RSVD | RSVD | USHORT | 1 | R
107 | RSVD | RSVD | RSVD | SHORT | 1 | R
108 | RSVD | RSVD | RSVD | USHORT | 1 | R
109 | RSVD | RSVD | RSVD | USHORT | 1 | R
110 | RSVD | RSVD | RSVD | USHORT | 1 | R
111 | RSVD | RSVD | RSVD | USHORT | 1 | R
112 | RSVD | RSVD | RSVD | USHORT | 1 | R
113 | RSVD | RSVD | RSVD | USHORT | 1 | R
114 | RSVD | RSVD | RSVD | USHORT | 1 | R
115 | RSVD | RSVD | RSVD | USHORT | 1 | R
116 | RSVD | RSVD | RSVD | USHORT | 1 | R
117 | RSVD | RSVD | RSVD | USHORT | 1 | R
118 | RSVD | RSVD | RSVD | USHORT | 1 | R
119 | RSVD | RSVD | RSVD | USHORT | 1 | R
120 | RSVD | RSVD | RSVD | USHORT | 1 | R
121 | RSVD | RSVD | RSVD | USHORT | 1 | R
122 | RSVD | RSVD | RSVD | USHORT | 1 | R
123 | RSVD | RSVD | RSVD | USHORT | 1 | R
124 | RSVD | RSVD | RSVD | USHORT | 1 | R
125 | RSVD | RSVD | RSVD | USHORT | 1 | R

## (1)DCDC告警字
告警字 | bit定义 | 故障名称 | 说明
告警字0 | bit0 | 电池过压告警 | 0：正常 1：发生
| bit1 | 电池过压关机 | 0：正常 1：发生
| bit2 | 预留1 | 0：正常 1：发生
| bit3 | 电池硬件过压 | 0：正常 1：发生
| bit4 | 电池欠压告警 | 0：正常 1：发生
| bit5 | 电池欠压关机 | 0：正常 1：发生
| bit6 | DCDC不均流 | 0：正常 1：发生
| bit7 | 电池侧输入短路 | 0：正常 1：发生
| bit8 | 充放电过流 | 0：正常 1：发生
| bit9 | 充放电快速过流 | 0：正常 1：发生
| bit10 | 充放电硬件过流 | 0：正常 1：发生
| bit11 | 电池未接 | 0：正常 1：发生
| bit12 | 电池反接 | 0：正常 1：发生
| bit13 | BUS3过压 | 0：正常 1：发生
| bit14 | BUS3快速过压 | 0：正常 1：发生
| bit15 | BUS3欠压 | 0：正常 1：发生
告警字1 | bit0 | 预留4 | 0：正常 1：发生
| bit1 | 预留5 | 0：正常 1：发生
| bit2 | BUS2+过压 | 0：正常 1：发生
| bit3 | BUS2+快速过压 | 0：正常 1：发生
| bit4 | BUS2+硬件过压 | 0：正常 1：发生
| bit5 | BUS2-过压 | 0：正常 1：发生
| bit6 | BUS2-快速过压 | 0：正常 1：发生
| bit7 | BUS2-硬件过压 | 0：正常 1：发生
| bit8 | BUS2正负电压不平衡 | 0：正常 1：发生
| bit9 | BUS2+欠压 | 0：正常 1：发生
| bit10 | BUS2-欠压 | 0：正常 1：发生
| bit11 | BUS1+DC侧过压 | 0：正常 1：发生
| bit12 | BUS1+DC侧快速过压 | 0：正常 1：发生
| bit13 | BUS1+DC侧硬件过压 | 0：正常 1：发生
| bit14 | BUS1-DC侧过压 | 0：正常 1：发生
| bit15 | BUS1-DC侧快速过压 | 0：正常 1：发生
告警字2 | bit0 | BUS1DC-硬件过压 | 0：正常 1：发生
| bit1 | BUS1DC电压不平衡 | 0：正常 1：发生
| bit2 | BUS1DC+快速欠压 | 0：正常 1：发生
| bit3 | BUS1DC-快速欠压 | 0：正常 1：发生
| bit4 | DCDC1过流 | 0：正常 1：发生
| bit5 | DCDC1快速过流 | 0：正常 1：发生
| bit6 | DCDC1硬件过流 | 0：正常 1：发生
| bit7 | DCDC2过流 | 0：正常 1：发生
| bit8 | DCDC2快速过流 | 0：正常 1：发生
| bit9 | DCDC2硬件过流 | 0：正常 1：发生
| bit10 | DCDC3过流 | 0：正常 1：发生
| bit11 | DCDC3快速过流 | 0：正常 1：发生
| bit12 | DCDC3硬件过流 | 0：正常 1：发生
| bit13 | DCDC4过流 | 0：正常 1：发生
| bit14 | DCDC4快速过流 | 0：正常 1：发生
| bit15 | DCDC4硬件过流 | 0：正常 1：发生
告警字3 | bit0 | 谐振电感A1硬件过流 | 0：正常 1：发生
| bit1 | 谐振电感B1硬件过流 | 0：正常 1：发生
| bit2 | 谐振电感C1硬件过流 | 0：正常 1：发生
| bit3 | 谐振电感A2硬件过流 | 0：正常 1：发生
| bit4 | 谐振电感B2硬件过流 | 0：正常 1：发生
| bit5 | 谐振电感C2硬件过流 | 0：正常 1：发生
| bit6 | DCDC原边过温 | 0：正常 1：发生
| bit7 | DCDC副边过温 | 0：正常 1：发生
| bit8 | 辅助电源故障 | 0：正常 1：发生
| bit9 | 功率降额故障 | 0：正常 1：发生
| bit10 | DCDC风扇A故障 | 0：正常 1：发生
| bit11 | DCDC风扇B故障 | 0：正常 1：发生
| bit12 | E2PROM读故障 | 0：正常 1：发生
| bit13 | E2PROM写故障 | 0：正常 1：发生
| bit14 | DCDC心跳检测异常 | 0：正常 1：发生
| bit15 | DCDC软件版本错误 | 0：正常 1：发生
告警字4 | bit0 | DCDC母线软启故障 | 0：正常 1：发生
| bit1 | CANA通讯故障 | 0：正常 1：发生
| bit2 | CANB通讯故障 | 0：正常 1：发生
| bit3 | SPI-CAN通讯故障 | 0：正常 1：发生
| bit4 | 485通讯故障 | 0：正常 1：发生
| bit5 | BMS电池过压 | 0：正常 1：发生
| bit6 | BMS电池欠压 | 0：正常 1：发生
| bit7 | BMS电池过流 | 0：正常 1：发生
| bit8 | BMS电池过温 | 0：正常 1：发生
| bit9 | BMS电池低温 | 0：正常 1：发生
| bit10 | BMS电池SOC低 | 0：正常 1：发生
| bit11 | BMS电池温度不平衡 | 0：正常 1：发生
| bit12 | BMS电芯不平衡 | 0：正常 1：发生
| bit13 | DC继电器故障 | 0：正常 1：发生
| bit14 | DC机型配置错误 | 0：正常 1：发生
| bit15 | ACDC系统故障 | 0：正常 1：发生